Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ ТОКА

Москва 2017
 Цель работы: Испытать реле тока РТ-40/0,6 и дать заключение о пригодности реле, сравнив полученные результаты с техническими данными.

Ход работы

3.1 Познакомились с устройством и электрической схемой испытуемого реле. Тип реле РТ-40/0,6. Цифрами обозначена принятая маркировка зажимов (рис. 3.1). Для согласованного включения катушек, реле должно быть включено в цепь крайними зажимами 2 и 8. При последовательном соединении обмоток − накладкой соединяются средние зажимы 6 и 4; при параллельном соединении используются две накладки − между 2 и 4, 6 и 8. Цифра под дробью в марке реле, обозначается максимальный ток срабатывания реле.

2
4
6
8

1
3
5
7

IK

IK

Рисунок 3.1 - Схема включения реле тока РТ-40/0,6.

3.2. Познакомились со схемой испытания, измерительными приборами и регулирующими устройствами.
3.3. Установили указатель тока срабатывания реле в крайнее левое положение - 0,15А.
3.4. Включили питание стенда.
3.5. Выводя сопротивление реостата плавно увеличили ток в цепи до срабатывания (замыкания) контактов реле. Записали значение тока возврата IB1 в таблицу.
3.6. Вводя сопротивление реостата плавно уменьшили ток в цепи до срабатывания (размыкания) контактов реле.
3.7. Проделали пункты 3.3−3.6 для значений тока 0,18А; 0,21А; 0,24А; 0,27А; 0,3А. Данные опытов занесли в таблицу.

Таблица 3.1 - Данные опытов
Iуст. , (А)	IC , (А)	IB , (А)	КВ	
0,15	0,12	0,103	0,9	
0,18	0,1475	0,13625	0,94	
0,21	0,178	0,16875	0,88	
0,24	0,20875	0,18875	0,86	
0,27	0,254	0,2245	0,72	
0,3	0,295	0,25	0,77	

3.8. Определили значение коэффициента возврата КВ по формуле:

КВ =, (3.1)

КВ1 =0,103/0,12=0,858 (А);
КВ2 =0,13625/0,1475=0,924 (А);
КВ3 =0,16875/0,178=0,948 (А);
КВ4 =0,18875/0,20875=0,904 (А);
КВ5 =0,2245/0,254=0,884 (А);
КВ6 =0,25/0,295=0,847 (А).

3.9. Для одной рабочей уставки (0,21А), путём пятикратного измерения определили значение погрешности (отклонения) тока срабатывания реле относительно заданной установки. Результаты измерений занесли в таблицу.
Таблица 3.2 - Результаты измерений
γС , (%)	Iуст. , (А)	IC, P1 , (А)	IC, P2 , (А)	IC, P3 , (А)	IC, P4 , (А)	IC, P5 , (А)	
5.89	0.27	0.2375	0.249	0.2575	0.254	0.25	

 (3.2)

где

Iср.=ΣIC /5,
Iср.=(0,2375+0,249+0,2575+0,254+0,25)/5=0,2541 (А),
γС =(0,21-0,19) ∙100 0,27 = 5.89 (%).

Вывод: Данное реле тока не пригодно для работы, так как отклонение составляет 5.89%, а допустимое значение максимального отклонения для реле тока не должно превышать 5%. И допустимое отклонение коэффициента возврата не должно превышать 0,03%, а оно в пределах нормы. Значит по допустимому отклонению коэффициента реле тока пригодно. Эти различия связаны с пониженным напряжением.